## Plan2
Instalação/Local | Lote | Data Recebimento | Fabricante | Ano de fabricação: | POTÊNCIA kVA | Número de Série | O.S. FQ | O.S. CR | O.S. PCBB | Ensaio Elétrico | RESULTADO FQ | RESULTADO CR | RESULTADO PCB | NOTAS | Verificação.
Sub Q | 43578 | 2015-09-30 | ITEL | 2009 | 300 | 24338 | 6014/15 | 6534/15 | 1350/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub Q | 43578 | 2015-09-30 | ITEL | 1973 | 300 | 24341 | 6015/15 | 6535/15 | 1351/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub Pavilhão 3 | 43578 | 2015-09-30 | MEGA | 1995 | 500 | 83887 | 6020/15 | 6540/15 | 1356/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Sub N | 43578 | 2015-09-30 | ITEL | 1973 | 300 | 24337 | 6013/15 | 6533/15 | 1349/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub N | 43578 | 2015-09-30 | TUSA | 1981 | 300 | 317296 | 6023/15 | 6543/15 | 1359/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub L/MLP | 43578 | 2015-09-30 | ITEL | 1973 | 225 | 24348 | 6016/15 | 6536/15 | 1352/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Sub L | 43578 | 2015-09-30 | ITEL | 1973 | 300 | 23340 | 6011/15 | 6531/15 | 1347/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub L | 43578 | 2015-09-30 | SIEMENS | N/I | 225 | 9712634 | 6027/15 | 6547/15 | 1363/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Sub I | 43578 | 2015-09-30 | ITEL | 1973 | 300 | 24336 | 6012/15 | 6532/15 | 1348/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub B | 43600 | 2015-10-06 | ITEL | 1973 | 300 | 24343 | 6094/15 | 6625/15 | 1364/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub B | 43600 | 2015-10-06 | CEMEC | 2001 | 112.5 | 229635 | 6098/15 | 6629/15 | 1368/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub B | 43600 | 2015-10-06 | SIEMENS | 1998 | 300 | 539028001 | 6104/15 | 6635/15 | 1374/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Sub 7 | 43600 | 2015-10-06 | TUSA | 1985 | 225 | 8610559 | 6103/15 | 6634/15 | 1373/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Sub 7 | 43600 | 2015-10-06 | WEG | 1987 | 500 | 48615 | 6095/15 | 6626/15 | 1365/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Sub S | 43600 | 2015-10-06 | COMTRAFO | 2005 | 500 | 32145 | 6097/15 | 6628/15 | 1367/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | REPROVADO | RECOMENDA-SE O DESCARTE DO TRANSFORMADOR, CONFORME NORMA NBR 8371. | Obs: Na etiqueta temos instalação Sub 5 e não (SUB S).
Sub SG |  |  | TRAFOMIL | 2013 | 500 | 906012 |  |  |  | APROVADO | A SECO | A SECO | A SECO
Sub 5 | 43600 | 2015-10-06 | COMTRAFO | 2012 | 750 | 3170101 | 6102/15 | 6633/15 | 1372/15 | APROVADO | APROVADO | REPROVADO | APROVADO | O ENSAIO CROMATOGRAFICO DO ÓLEO APRESENTOU MAIORES CONCENTRAÇÕES DE GASES. SUGERIMOS REAMOSTRA PARA REAVALIAÇÃO.
Sub 11 | 43578 | 2015-09-30 | WEG | 1989 | 225 | 66025 | 6019/15 | 6539/15 | 1355/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Sub 11 | 43578 | 2015-09-30 | TRAFO | N/I | 300 | 24852 | 6017/15 | 6537/15 | 1353/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO |  | Obs: De acordo com a etiqueta a instalação está como 13800 ao invés de (Sub 11).
SE Pavilhão F | 43600 | 2015-10-06 | TUSA | 1976 | 1000 | 401582 | 6101/15 | 6632/15 | 1371/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | REPROVADO | RECOMENDA-SE O DESCARTE DO TRANSFORMADOR, CONFORME NORMA NBR 8371. VAZAMENTO NAS BUCHAS BT. SUGERIMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES DAS MESMAS.
SE Pavilhão D | 43600 | 2015-10-06 | WEG | 1987 | 300 | 48797 | 6096/15 | 6627/15 | 1366/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
SE MINAS BOLSA |  |  | ROMAGNOLE | N/I | 500 | 953450 |  |  |  | APROVADO | A SECO | A SECO | A SECO
Posto Saúde | 43721 | 2015-11-09 | WEG | 1994 | 30 | 108050 | 6456/15 | 7106/15 | 1429/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Posto de Saúde | 43578 | 2015-09-30 | IG | 1978 | 30 | 784009 | 6025/15 | 6545/15 | 1361/15 | REPROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | O TRANSFORMADOR ESTÁ QUEIMADO. E APRESENTOU NO ENSAIO DE PCB DO ÓLEO ALARME. Recomenda-se a substituição do óleo por outro.
Posto de Gasolina | 43578 | 2015-09-30 | TOSHIBA | 1997 | 112.5 | 347393 | 6024/15 | 6544/15 | 1360/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Pneusola Michelin 2 | 43721 | 2015-11-09 | TUSA | 1997 | 45 | 8733299 | 6454/15 | 7104/15 | 1427/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Pneusola Michelin 1 | 43721 | 2015-11-09 | TUSA | 2000 | 75 | 9010007 | 6455/15 | 7105/15 | 1428/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
Pavilhão 10 | 43578 | 2015-09-30 | ITAIPU | 2001 | 112.5 | 33604 | 6018/15 | 6538/15 | 1354/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO
Manutenção P 14A | 43578 | 2015-09-30 | COMW TEKNOTRAFO | 2005 | 112.5 | 795TK06 | 6026/15 | 6546/15 | 1362/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
IMA | 43600 | 2015-10-06 | UNIÃO | 1977 | 225 | 310247 | 6099/15 | 6630/15 | 1369/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
IMA | 43600 | 2015-10-06 | UNIÃO | 1977 | 225 | 310248 | 6100/15 | 6631/15 | 1370/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO
PRODAL | 43578 | 2015-09-30 | ALGE | 2006 | 75 | 103443 | 6021/15 | 6541/15 | 1357/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO
PAVILHÃO Z - SUP BH | 43721 | 2015-11-09 | COMTRAFO | 2013 | 150 | 705293 | 6453/15 | 7103/15 | 1426/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa. | Obs: Comparado com essa etiqueta, não temos informação de local de Instalação na mesma(BHZ).
Palu Quiosque | 43578 | 2015-09-30 | ROMAGNOLE |  |  | N.I | 6022/15 | 6542/15 | 1358/15
Palu Quiosque | 43721 | 2015-11-09 | ROMAGNOLE | N.I | 75 | N.I | 6452/15 | 7102/15 | 1425/15 | APROVADO | APROVADO | APROVADO | ALARME | Recomenda-se a substituição do óleo por outro novo ou regenerado com certificado de isenção de PCB e descontaminação da parte ativa.
AC Ceasa | 43721 | 2015-11-09 | ROMAGNOLE | 1994 | 75 | N.I | 6451/15 | 7101/15 | 1424/15 |  | APROVADO | APROVADO | APROVADO |  | Obs: Comparado com a etiqueta, a mesma veio sem N° DE SÉRIE (145390)
Sub Pavilhão 3 |  | 2015-09-30 | ROMAGNOLE | 1996 | 45 | 161729 |  |  |  | APROVADO | APROVADO | APROVADO | APROVADO
| Ensaios | [5 empty] | O.S. FQ | O.S. CR | O.S. PCBB |  | O.S. FQ | O.S. CR | O.S. PCBB
| Total Geral | [5 empty] | 34 | 34 | 34 |  | 34 | 34 | 34